MEMORIA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS LOXONE

En este documento encontrará una descripción sobre los productos Loxone , así como las características técnicas de cada equipo.

ÍNDICE

MINISERVER Y EXTENSIONES	4

MINISERVER	4

CONEXIONADO Y DIMENSIONES	4

MINISERVER GO	5

CONEXIONADO Y DIMENSIONES	5

EXTENSION	6

CONEXIONADO Y DIMENSIONES	6

RELAY EXTENSION	7

CONEXIONADO Y DIMENSIONES	7

DIMMER EXTENSION	8

CONEXIONADO Y DIMENSIONES	8

1-WIRE EXTENSION	9

CONEXIONADO Y DIMENSIONES	9

TREE EXTENSION	10

CONEXIONADO Y DIMENSIONES	10

AIR BASE EXTENSION	11

CONEXIONADO Y DIMENSIONES	11

DMX EXTENSION	12

CONEXIONADO Y DIMENSIONES	12

MODBUS EXTENSION	13

CONEXIONADO Y DIMENSIONES	13

RS232 EXTENSION	13

CONEXIONADO Y DIMENSIONES	14

RS485 EXTENSION	15

CONEXIONADO Y DIMENSIONES	15

DALI EXTENSION	16

CONEXIONADO Y DIMENSIONES	16

Internorm EXTENSION	17

CONEXIONADO Y DIMENSIONES	17

FRÖLING EXTENSION	18

CONEXIONADO Y DIMENSIONES	18

MULTI EXTENSION AIR	18

CONEXIONADO Y DIMENSIONES	19

# MINISERVER Y EXTENSIONES

## MINISERVER

- 8 entradas digitales 24VDC (0-7.2V corresponde a la lógica 0; 7.0-8.2V área no definida; 8-24V corresponde a la lógica 1). Resistencia de entrada: 10 kOhm

- El suministro de 24VDC en las entradas digitales tienen una potencia de 100mA y no está destinada a cargas elevadas.

- 4 entradas analógicas 0...10VDC, resolución de 10 bits (utilizables también como entradas digitales (24VDC): <1V corresponde a la lógica 0, 1 - 24 V corresponde a la lógica 1). Resistencia de entrada: 10 kOhm

- 8 salidas digitales (relé) 250VAC 5A a cosφ=1. 30VDC 5A (Para cargas más grandes se necesita un relé auxiliar)

- 4 salidas analógicas 0...10VDC, resolución de 12 bits. Máximo 20mA de carga (máxima corriente admisible permanentemente: 10mA).

- Diseño compacto para montaje en carril DIN

- Dimensiones 156 x 88 x 57 mm (9 módulos DIN)

- Software de control para PC, buscadores y dispositivos móbiles

- Microprocesador y memoria en la misma placa

- Sistema operativo LoxOS con webserver integrado

- Puerto Ethernet

- Ranura para tarjeta Micro-SD (hasta 16 GB)

- Integración con KNX® EIB

- Bajo consumo - Consumo aproximado: 120mA a 24V (1.2 - 2.4 W)

- Alimentación de 24V DC a través de conector (fuente disponible cómo accesorio)

- Protección: IP20

- Temperatura ambiente: 0... +50ºC

- Máxima exposición a la humedad: 95% (sin condensación)

### CONEXIONADO Y DIMENSIONES

## MINISERVER GO

- Alimentación: 5V DC (vía Micro USB)

- Diseño compacto. Puede montarse colgado en la pared

- Dimensiones: 90 x 90 x 20 mm

- Sistema operativo Loxone OS con servidor web integrado

- Air Base Extension integrada con antena interna

- Frecuencia: 868MHz (SRD Band Europe) / 915MHz (ISM Band Region 2)

- Software de configuración incluido

- Interfaz para control desde PC, navegadores y dispositivos móviles incluido

- Puerto LAN (Los LEDs no tienen ninguna función aquí)

- Se puede incorporar tarjeta Micro-SD (hasta 16 GB)

- Consumo de energía reducido: 1,3 W

- Loxone Link

- Microprocesador y memoria incorporada

- Sin servidores o hardware adicional

- Protección: IP20

- Temperatura ambiente: 0 ... +55°C

- Humedad máxima relativa 95% (sin condensación)

### CONEXIONADO Y DIMENSIONES

## EXTENSION

- 12x entradas digitales 24VDC (también se pueden utilizar como entradas de frecuencia, por ejemplo en sensores de viento)

  - Ancho de pulso mínimo: 3ms

  - Frecuencia máxima: 150Hz

  - Precisión: +/- 1Hz

  - Resistencia de entrada: 10 KOhm

- El suministro de 24VDC en las entradas digitales tiene una potencia de 100mA y no está destinada a cargas elevadas.

- 4x entradas analógicas 0...10VDC, resolución de 10 bits, también se utiliza como entrada digital de 24VDC (<1V corresponde a la lógica 0; entre 1 y 10V corresponde a la lógica 1).

  - Resistencia de entrada: 10 KOhm

- 8x salidas digitales (relés) 250VAC 5A con cosφ=1, 30VDC 5A (para cargas grandes es necesario un relé auxiliar)

- 4x salidas analógicas 0...10VDC

- Diseño Compacto para montaje en carril DIN

- Dimensiones: 156 x 88 x 57 mm (9 módulos DIN)

- Bajo consumo - sin relés aproximadamente 60mA, con todos los relés 120 mA

- Alimentación 24V DC mediante fuente de alimentación (disponible como accesorio)

- Protegido a sobretensiones (si se precisa de mayor potencia se puede utilizar un relé adicional)

- Protección: IP20

- Temperatura de funcionamiento: 0... +50ºC

- Conexión al Loxone Bus

### CONEXIONADO Y DIMENSIONES

## RELAY EXTENSION

- 14 Salidas digitales (Relés) 250V AC 16A con cosφ=1, 30V DC 16A

- Carga máxima a cada salida 16A con cable de 2,5mm²

- Consumo ca. 30mA a 24V DC (todos los relés abiertos)

- Consumo ca. 300mA a 24V DC (todos los relés cerrados)

- Temperatura ambiente 0...50° C

- Dimensiones: 156 x 88 x 57 mm

- Protección: IP20

- conexión al bus Loxone

### CONEXIONADO Y DIMENSIONES

## DIMMER EXTENSION

- Regulador universal de 4 canales

  - Canal 1: 400 Watt

  - Canal 2-4: 210 Watt

  - 1030 Watt de carga total

  - Diseñado para cargas resistivas, capacitivas e inductivas

  - Puede regular bajas potencias: No existe una carga mínima para el control de fase inversa (LED de alto voltage, incandescentes...)

  - Carga mínima por control de fase (cargas inductivas): 50 Watt

  - Control "Wave packet" (permite controlar ventiladores y bombas -p.ej. en circuitos de calefacción)

- 8 x entradas digitales 24VDC

  - Para conectar pulsadores o contactos de ventana

- El suministro de 24VDC en las entradas digitales tiene una potencia de 100mA y no está destinada a cargas elevadas.

- Fácil de conectar al Loxone Bus

- Temperatura ambiente: 5°C a 40°C, ¡las salidas de ventilación deben dejarse libres!

- Dimensiones: 156 x 88 x 57mm

- Alimentación externa de 24V DC (fuente disponible como accesorio)

- Protección: IP20

### CONEXIONADO Y DIMENSIONES

## 1-WIRE EXTENSION

- Conexión al Loxone bus

- 1x interfaz 1-wire (salidas 5V máx. 50mA)

- 16,3 kbit/s

- Se pueden conectar hasta 20 sensores

- El número de iButtons por cada lector iButton es ilimitado

- Dimensiones: 35,5 x 88 x 57 mm (2 módulos)

- Consumo aprox. 30mA

- Configuración mediante el software Loxone Config

- Requiere alimentación externa 24VDC

- Protección: IP20

- Temperatura ambiente: 0 ... +50°C

### CONEXIONADO Y DIMENSIONES

## TREE EXTENSION

- 2 Líneas de Tree por Extension

- Posibilidad de usar 50 dispositivos Tree por línea

- Longitud de cableado: max 500m por línea

- Configuración sobre Loxone Config

- Conexión a través de Loxone Link

- Dimensiones: 35,5 x 88 x 57 mm (2 TE)

- 2 LEDs de estado (de dos colores)

- Alimentación 24VDC

- Consumo 115mW

- Protección: IP20

- Temperatura de trabajo: 0 ... +55°C

- Sección del cambleado: 0,25-0,8mm²

- Longitud del cable sin cubierta: 5mm

### CONEXIONADO Y DIMENSIONES

## AIR BASE EXTENSION

- 1x Pasarela Loxone Air

- Pueden instalarse 128 componentes

- Configuración con Loxone Config

- Conexión con Loxone Link

- Dimensiones: 35,5 x 88 x 57 mm (2 TE)

- Fuente de alimentación 24VDC

- Consumo de energía max. 6mA

- Protección: IP20

- Temperatura ambiente: 0 ... +55°C

- Frecuencia: 868MHz (EU)

### CONEXIONADO Y DIMENSIONES

## DMX EXTENSION

- 1 x salida DMX (conexión con 2 hilos)

- Controla hasta 128 DMX canales de iluminación

- Bus de 2 hilos para conectar otros dispositivos

- Soporta el protocolo DMX-512

- Conexión al Loxone Bus

- Carcasa compacta para montaje en carril DIN

- Dimensiones: 35,5 x 88 x 57 mm (2 módulos)

- Bajo consumo: 30mA

- Alimentación externa 24V DC

- Protección IP20

- Temperatura ambiente: 0 ... +50°C

### CONEXIONADO Y DIMENSIONES

## MODBUS EXTENSION

- Conexión mediante Loxone Link

- 1x interfaz Modbus

- Velocidad de comunicación ajustable (baud rate)

- Paridad ajustable

- Tipos de datos de soporte 16 y 32 bits

- Configuración con Loxone Config

- Diseño compacto para montaje en carril DIN

- Dimensiones: 35,5 x 88 x 57mm (T2)

- Consumo aproximademente 30mA

- Fuente de alimentación mediante adaptador 24VDC

- Protección: IP20

- Temperatura de funcionamiento: 0 to 50°C

- Ciclo mínimo 5 segundos

- Se pueden conectar como máximo 32 dispositivos por Modbus Extension

- Se pueden conectar como máximo 253 sensores por Modbus Extension

### CONEXIONADO Y DIMENSIONES

## RS232 EXTENSION

- Conexión al bus Loxone

- 1x Interfaz RS232

- Velocidad de comunicación (Baudrate) libremente ajustable

- Formato de datos libremente ajustable

- Protocolo libremente ajustable

- Configuración mediante Software de Configuración

- Alimentación 24VDC

- Dimensiones: 35,5 x 88 x 57 mm (2 módulos)

- Consumo ca. 30mA

- No protocolo de comunicación en Hardware

- Protección: IP20

- Temperatura de ambiente: 0 ... +50°C

### CONEXIONADO Y DIMENSIONES

## RS485 EXTENSION

- Conexión al bus Loxone

- 1x Interfaz RS485

- Velocidad de comunicación (Baudrate) libremente ajustable

- Formato de datos libremente ajustable

- Protocol libremente ajustable

- Configuración mediante Software de Configuración

- Alimentación 24VDC

- Dimensiones: 35,5 x 88 x 57 mm (2 módulos)

- Consumo ca. 30mA

- No protocol de comunicación en Hardware

- Protección: IP20

- Temperatura de ambiente: 0 ... +50°C

### CONEXIONADO Y DIMENSIONES

## DALI EXTENSION

- 1x pasarela DALI

- Configuración sobre Loxone Config

- Conexión a través de Loxone Link

- Dimensiones: 35,5 x 88 x 57 mm (2 TE)

- Protección IP: IP20

- Temperatura de trabajo: 0 - 55°C

- Alimentación 24VDC

- Alimentación conmutable 16 VCC para dispositivos DALI conectados

- Consumo de energía máximo. 3,2 W para 64 dispositivos

- IEC 62386-101:2009

- Hasta 64 dispositivos DALI

- Hasta 16 Grupos DALI

### CONEXIONADO Y DIMENSIONES

## Internorm EXTENSION

- Puerta de enlace a los productos Internorm I-tec

- Se pueden enseñar hasta 40 dispositivos Internorm

- Configuración mediante Loxone Config

- Siguiente Loxone Link

- Dimensiones: 35,5 x 88 x 57 mm (2 TE)

- Fuente de alimentación 24VDC

- Consumo de energía máx. 288mW

- Protección: IP20

- Temperatura ambiente: 0 ... + 55 ° C

- Frecuencia: 868 MHz (banda SRD UE)

### CONEXIONADO Y DIMENSIONES

## FRÖLING EXTENSION

- Conexión mediante Loxone Link

- 1x interfaz Fröling

- Configuración sobre Loxone Config

- Dimensiones: 35,5 x 88 x 57 mm (T2)

- Alimentación 24VDC

- Consumo aprox. 30mA

- Protección: IP20

- Temperatura de funcionamiento: 0 ... +50°C

### CONEXIONADO Y DIMENSIONES

## MULTI EXTENSION AIR

- Fuente de alimentación 24VDC SELV

- 12x entradas digitales (24VDC)

- 8x salidas digitales (250VAC 16A para cada relé, max. 48A de carga total)

- 4x salidas PWM (hasta 2.1A a 24VDC para cada canal), fuente de alimentación 12…24VDC

- Interfaz 1-Wire

- Frecuencia: 868MHz (SRD Band Europa), 915MHz (ISM Band Region 2)

- Consumo de energía: < 350 mW

- Temperatura en funcionamiento: 0…55°C

- Protección IP 20

- Conector de antena SMA

- Diseño compacto para carril DIN

- Dimensiones: 155 x 85 x 49mm

### CONEXIONADO Y DIMENSIONES